询比采购通知函

项目名称：压缩机及制冷剂采购项目

项目类别：服务 货物 工程

项目预算：30000元

采 购 人：常州市新北区奔牛人民医院

日期：2026年5月18日

表1

项 目 概 述

| 项目简介 | 本项目为常州市新北区奔牛人民医院压缩机及制冷剂采购项目，采购内容包括涡旋式压缩机、R410A环保制冷剂，用于医院现有中央空调及相关制冷设备的维修、更换与保障，确保医院诊疗区域、医技科室、病房等区域的制冷系统稳定运行，满足医疗环境恒温、恒湿及设备冷却的核心需求。 |
| --- | --- |
| 货物要求 | 一、技术参数 （一）涡旋式压缩机 产品类型：全封闭涡旋式复合压缩机，适配R410A环保制冷剂，可用于空调及热泵系统，符合医院中央空调高频运行、低噪音的使用需求。 制冷相关：单台制冷量≥35KW（工况适配医院常规制冷需求），采用高效涡旋压缩结构，容量控制精准，能适配医院不同时段、不同区域的制冷负荷变化，运行效率稳定。 电气参数：电源为 380V/3N/50Hz（三相五线制），适配医院标准工业用电规格；电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP54，具备良好的绝缘、防尘、防潮性能，避免医疗环境中电气故障风险；配备电机保护装置（SE-B3 及以上级别），有效防止电机过载、过热、过流损坏。 结构与性能：采用均油系统设计，确保压缩机运行过程中润滑油均匀分布，延长使用寿命；吸排气接口为 1.3/8 直接钎焊连接，便于现场安装对接；运行噪音≤75dB (A)，符合医院诊疗区域、病房周边的噪音控制要求（≤70dB(A)），避免影响患者休息与诊疗工作。 材质与工艺：压缩机壳体采用高强度铸铁材质，耐腐蚀、抗冲击，适配医院复杂运行环境；内部核心部件采用精密加工工艺，密封性良好，无制冷剂泄漏隐患。 一般参数：单台净重约83KG，尺寸约313mm（长）×336mm（宽）×558mm（高），便于现场搬运与安装（可根据现场实际空间微调，需提前沟通确认）。 润滑油：出厂预充酯类专用润滑油，与R410A制冷剂兼容性强，无需额外提前充注，安装后可直接调试运行；润滑油具有良好的润滑、冷却、密封性能，确保压缩机长期稳定运行。 质量标准：符合 GB/T 18430.1-2017《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》标准，通过国家相关质量检测。 （二）R410A 环保制冷剂 产品类型：HFC 型近共沸环保制冷剂，由 50% R32（二氟甲烷）与 50% R125（五氟乙烷）混合而成，无异味、无色透明，符合环保及医疗行业安全要求。 核心指标：纯度≥99.98%，水分含量≤10ppm，酸度≤0.1ppm，无机械杂质，确保制冷系统运行稳定，避免堵塞管路、损坏压缩机部件；ODP（臭氧层破坏潜能值）=0，不破坏臭氧层，符合国家环保政策；GWP（全球变暖潜能值）约 2088，符合相关环保标准要求。 包装规格：采用高强度钢质气瓶包装，单瓶净重10KG，气瓶符合GB5099-2014《钢质无缝气瓶》标准，密封性能良好，配有专用防护阀，无泄漏隐患。 一般参数：气瓶表面标注清晰的产品名称、规格、生产日期、保质期、生产厂家等信息，便于核对与管理。 适配性：与本次采购的涡旋式压缩机完全兼容，同时适配医院现有中央空调制冷系统，可直接用于系统充注，无需额外混合或添加其他物质；制冷效率高，能满足医院制冷系统的高效运行需求，确保诊疗区域温度稳定。 安全性能：属于A1安全等级（无毒、不燃），符合医疗环境安全要求，不会对医护人员、患者及环境造成危害；具备良好的热力学性能，工作压力适配本次采购压缩机的运行要求，无超压运行风险。 质量标准：符合GB/T36377-2018《制冷剂用二氟甲烷（R32）》、GB/T 25774.2-2010《制冷剂第2部分：R125》标准，通过国家相关环保、质量检测。 二、安装与调试要求 （一）供应商须安排具备专业资质、丰富经验的技术人员，负责产品的现场安装、调试，安装过程需符合国家相关施工标准、医疗行业规范及产品安装手册要求，确保安装质量。 （二）安装过程中，供应商需配合采购人做好现场协调工作，遵守医院的规章制度，避免影响医院正常诊疗秩序；施工产生的垃圾、废弃物，由供应商负责及时清理，保持现场整洁。 （三）调试完成后，供应商需组织采购人进行试运行检测，确保压缩机运行稳定、制冷效果达标，制冷剂无泄漏，各项参数符合本采购需求要求。 三、质保期 压缩机质保期不少于1年，制冷剂质保期不少于6个月（自产品调试合格、双方验收签字之日起计算）；质保期内，产品出现质量问题（非人为损坏、不可抗力因素），供应商需在接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场处理，免费提供维修、更换零部件服务，直至产品恢复正常运行；若无法修复，供应商需无条件更换同规格、同性能的产品。 |
| 履行期限 | 合同签订生效后15个工作日内，完成全部产品的供货、安装、调试并达到正常运行状态。 |
| 付款方式 | 合同签订生效后，采购人向供应商支付合同总金额的30%作为预付款；产品全部供货、安装、调试完成，经双方验收合格并签署验收合格单后，采购人向供应商支付至合同总金额的100%。 |
| 询比要求 | 1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2026年5月22日16：00前，送（寄）达钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1901，联系方式：唐女士 18961201061； 2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。 |

表2

报价一览表（回执）

项目名称：

报价单位：

联系方式：

日期：

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涡旋式压缩机 | 比泽尔 | GSD60235VAB412 | 1台 |  |
| R410A环保制冷剂 | 巨化 | 10KG | 3瓶 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：

表3

报价单位资质及证明材料（回执）

- 营业执照及相应资质证明材料；

- 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；

- 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；

- 服务团队和人员工作能力和经验的相关材料；

- 履约能力和综合实力的其他证明材料。

注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。